## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 依建築物給水排水設計技術規範，屋頂水塔水箱之儲水量需為一天用水量的多少？ (A)1/10 (B)1/5 (C)1/4 (D)1/2。 | A
2 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 導線槽水平裝置時，距離多遠加一固定支持？ (A)1m (B)1.5m (C)2m (D)3m。 | B
3 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 蓄水池池底洩水坡度應為 (A)1/50 (B)1/100 (C)1/150 (D)1/200。 | A
4 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 給水管路試壓，試水壓力需為10㎏/㎠以上，並持續多久無洩漏始合格？ (A)30分鐘 (B)60分鐘 (C)2小時 (D)24小時。 | B
5 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 污排水分支管銜接至主橫幹管應以側面水平幾度施作 (A)30度 (B)45度 (C)60度 (D)90度。 | B
6 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室管路高程由上而下最優先應考慮 (A)汙排水管 (B)風管 (C)電管 (D)給水管。 | A
7 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室污排水幹管洩水坡度建議至少須在多少以上？ (A)1/50 (B)1/100 (C)1/150 (D)1/200。 | B
8 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 管路高程配置順序由上而下依序建議應為 (A)汙排水管→風管、排煙管→電管→消防泡沫冰水管 (B)風管、排煙管→電管→消防泡沫冰水管→汙排水管 (C)汙排水管→風管、排煙管→消防泡沫冰水管→電管 (D)汙排水管→消防泡沫冰水管→風管、排煙管→電管。 | A
9 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 穿越地下室外牆之管路為防滲水其管圍要加設下列何者？ (A)套管 (B)止水環 (C)止水條 (D)以上皆非。 | B
10 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 台電配電室面積若為40㎡以上樓地板活載重應為 (A)400kg/㎡ (B)600kg/㎡ (C)900kg/㎡ (D)1200kg/㎡。 | C
11 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 台電配電室面積若為20~40㎡樓地板活載重應為何？ (A)400㎏/㎡ (B)600㎏/㎡ (C)900㎏/㎡ (D)1200㎏/㎡。 | B
12 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋內台電配電室上方如為廁所時、要如何配合？ (A)管線繞道 (B)協調廁所移位 (C)雙層樓板 (D)以上皆是。 | D
13 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 樓板內配管應如何配設 (A)配於兩層鋼筋中間 (B)配於箍筋內側 (C)配置單層鋼筋上方 (D)以上皆是。 | D
14 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 柱牆之管路為避免保護層不足造成龜裂應如何處理？ (A)應配設於箍筋內 (B)考慮明管配置 (C)埋設管徑儘量小 (D)以上皆是。 | D
15 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋內台電配電室，門淨高至少應為多少？ (A)1.8m (B)1.9m (C)2m (D)2.2m。 | C
16 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 導線施配完成，依規定辦理絕緣電阻測試，其絕緣電阻需在多少 (A)0.5MΩ (B)0.6MΩ (C)0.8MΩ (D)1MΩ。 | D
17 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地工程種類不包含下列哪一種？ (A)設備接地 (B)系統 (C)設備搭接 (D)低壓突波吸收器。 | D
18 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 應接地之低壓用電設備 (A)對地電壓超過200伏 (B)對地電壓超過150伏 (C)對地電壓超過220伏。 (D)對地電壓超過250伏之其他固定設備。 | B
19 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷器之接地電阻應在 (A)100歐 (B)50歐 (C)75歐 (D)10歐以下。 | D
20 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 危險物品倉庫之避雷針保護角1/2Θ角不得超過 (A)75度 (B)60度 (C)45度 (D)90度。 | C
21 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 為減少金屬配管對建築物強度之影響，埋入混凝土之金屬管外徑，以不超過混凝土厚度 (A)1/3 (B)2/3 (C)1/2 (D)3/4為原則。 | A
22 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 斷路器在其框架容量以內所裝置之跳脫機構的電流額定，通常以 (A)AF (B)IC (C)AT (D)HZ二字表示。 | C
23 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 下列哪一個是消防警報設備？ (A)滅火器 (B)排煙設備 (C)緊急電源 (D)緊急廣播設備。 | D
24 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 給水管路配管完成後，在尚未澆築混凝土前，須立即進行試水試水壓力為多少以上，並保持60分鐘無洩漏現象才算合格？ (A)7㎏/㎠ (B)8㎏/㎠ (C)9㎏/㎠ (D)10㎏/㎠。 | D
25 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 美制冷凍噸，USRT或標準冷凍噸為何？ (A)3000Kcal/HR (B)3100Kcal/HR (C)3024Kcal/HR (D)3200Kcal/HR。 | C
26 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 利用電價在離峰時間較便宜而先行製冰儲存，再將儲存之冰在白天時使用，以降低空調設備使用之電費，並調節電力公司白天用電量之空調系統為 (A)VRF (B)儲冰式 (C)分離式冷氣機 (D)窗型冷氣機。 | B
27 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 用戶側光纜總心數超過 (A)10 (B)15 (C)20 (D)48心者，應設置電信室。 | D
28 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電信室室外應有 (A)0.5 (B)0.7 (C)0.9 (D)1公尺以上寬度之通道，可自由進出通往樓梯。 | D
29 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | PVC管路相互銜接處若無黏著劑時，其相接長度至少應為管徑多少倍之長度 (A)0.8倍 (B)1倍 (C)1.2倍 (D)2倍。 | C
30 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電力系統接地達不到接地電阻標準時，採並聯方式，兩管與兩板之間不得小於多少間距？ (A)1.0m (B)1.5m (C)1.8m (D)2.0m。 | C
31 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷器接地電阻應在多少以下？ (A)5Ω (B)10Ω (C)15Ω (D)20Ω。 | B
32 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針保護範圍，對一般建築物保護角(1/2Θ角)為？ (A)15° (B)30° (C)45° (D)60°。 | D
33 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地的目的不具有下列哪一項？ (A)防止感電 (B)防止電氣設備損壞 (C)防止靜電感應 (D)增加電源容量。 | D
34 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 應接地之低壓用電設備不包括下列何項？ (A)低壓電動機之外殼 (B)金屬導線管及其連結之金屬箱 (C)對地電壓在150伏以下之潮濕危險處所之其他固定設備 (D)PVC導線管。 | D
35 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地銅棒做接地極，應垂直釘沒於地面下幾公尺以上？ (A)0.9 (B)1 (C)0.8 (D)0.5。 | B
36 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地銅棒做接地極，如為岩石所阻，則可橫向埋設於地面下幾公尺以上？ (A)1.5 (B)1 (C)0.8 (D)0.5。 | A
37 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 彎曲低壓電纜時，不可損傷絕緣層，其彎曲處內側半徑應大於電覽外徑之 (A)1倍 (B)6倍 (C)2倍 (D)1.5倍。 | B
38 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 為不損傷電線絕緣體，導線管彎管製作不能減少導管內徑，而且在兩個出線盒間小於90度的轉彎不可超過幾個？ (A)2個 (B)3個 (C)4個 (D)5個。 | C
39 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 集合式電表埋入牆壁內者，最底層電表中心點最低可距地多少公尺以上？ (A)0.9 (B)1.4 (C)1.0 (D)0.8。 | C
40 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 低壓斷路器施工檢查時，特別應注意檢查之規格不包含下列哪一項？ (A)極數 (B)電流容量 (C)啟斷容量 (D)價格。 | D
41 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 需要設置漏電斷路器之處所不包含下列哪一項？ (A)工地施工中之臨時電 (B)路燈、庭園燈 (C)遊樂場所之電動遊樂設備 (D)辦公室照明。 | D
42 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 建築或工程興建之臨時用電設備，應於各該設備之連接電路上設置額定感度電流幾毫安培、動作時間幾秒以內之防止感電用漏電斷路器： (A)30毫安培、動作時間1秒 (B)30毫安培、動作時間0.1秒 (C)100毫安培、動作時間0.1秒 (D)100毫安培、動作時間1秒。 | B
43 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯各樓層出入口地板與車廂地板邊緣平齊，其水平方向間隙最大應在 (A)4 (B)5 (C)6 (D)7公分以上。 | A
44 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室自來水蓄水池與建築物結構體間隔距離是少應在 (A)45 (B)25 (C)20 (D)10公分以上。 | A
45 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 給水管系統完成後之水壓試驗，其加壓時間應保持 (A)6小時 (B)60分鐘 (C)24小時 (D)3天以上。 | B
46 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 污排水分支管銜接至橫幹管應在何者位置45度角內位置銜接？ (A)垂直 (B)側面水平上方 (C)上方 (D)下方。 | B
47 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 各層通氣橫主管和通氣主立管銜接之位置應在該層衛生器具最高溢水面上方 (A)15㎝ (B)10㎝ (C)8㎝ (D)5㎝以上。 | A
48 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 空調系管風管之縱橫比(長寬比)，一般在多少以下摩擦阻立較小且較經濟？ (A)2 (B)4 (C)6 (D)8。 | C
49 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 機水電工程管路施工圖繪製應注意的事項可不包括下列哪一項？ (A)管路平面圖套繪 (B)管路高程 (C)管路尺寸 (D)管路之廠牌。 | D
50 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室管路高程由上而下最優先應考慮 (A)風管 (B)電氣管 (C)污排水管 (D)消防管。 | C
51 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室污排水幹管洩水坡度至少須在 (A)1/30 (B)1/100 (C)1/50 (D)1/20以上。 | B
52 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 貫穿外牆配管施工之檢查項目不包含下列何者？ (A)過牆管埋設位置 (B)過牆管埋設高程 (C)過牆管管圍加設止水環 (D)管材之價格。 | D
53 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 穿越地下室外牆之管路其管圍要加設 (A)止水環 (B)管套 (C)伸縮環 (D)接地線。 | A
54 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋內台電配電室淨高至少為多少以上？ (A)2m (B)2.5m (C)1.8m (D)2.1m。 | B
55 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋內台電配電室通路淨寬應在 (A)1.2 (B)1.1 (C)1.0 (D)0.8m以上。 | A
56 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋內台電配電室面積為45㎡時、其樓地板活載重應為多少以上？ (A)400kg/㎡ (B)900kg/㎡ (C)600kg/㎡ (D)500kg/㎡。 | B
57 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 樓板若為雙層鋼筋內配管應配設於 (A)上層鋼筋上側 (B)下層鋼筋下側 (C)兩層鋼筋中間 (D)上層鋼筋上側或下層鋼筋下側。 | C
58 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 柱內配管應配設於 (A)箍筋內側 (B)箍筋外側 (C)鋼筋保護層內 (D)箍筋外側或鋼筋保護層內。 | A
59 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地極棒為19mm銅棒2.4m長，埋入地下深度多深？ (A)0.5m (B)1m (C)1.5m (D)2m。 | B
60 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 裝設避雷針場所為建築物高度超過多少公尺以上需裝設？ (A)20 (B)25 (C)30 (D)40。 | A
61 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 裝設避雷針場所用於危險物品倉庫等場所，建築物高度超過幾m以上需裝設？ (A)3m (B)5m (C)10m (D)20m。 | A
62 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地對超過36m以上之建物，其接地導線線徑至少需多少線徑以上？ (A)30㎟ (B)60㎟ (C)80㎟ (D)100㎟。 | D
63 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針引線與危險及弱電管線應離開多少安全距離？ (A)0.5m (B)1m (C)2m (D)3m。 | B
64 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 交流回路配管，同一回路之全部導線原則上應穿在同一導管，以維持何種目的 (A)電磁平衡 (B)接地系統 (C)電力平衡 (D)電流平衡。 | A
65 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 導線槽內穿有載導線不得超過幾條？ (A)10條 (B)20條 (C)30條 (D)50條。 | C
66 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 導線槽內穿有載導線不得超過該導線槽截面積之 (A)10％ (B)20％ (C)40％ (D)50％。 | B
67 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 斷路器能安全啓斷短路的最大故障不對稱電流叫 (A)啓斷容量 (B)框架容量 (C)額定電流 (D)額定電壓。 | A
68 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 配電盤為防止基座淹水及確保地板平整度一般安裝建議10㎝以上厚度之基礎座配電盤基礎之混凝土工程強度建議至少應為多少以上？ (A)105㎏f/㎠ (B)140㎏f/㎠ (C)210㎏f/㎠ (D)以上皆非。 | C
69 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 發電機運轉依CNS 標準應如何檢查？ (A)全載100%運轉 (B)50%,100%運轉 (C)無載,25%,75% (D)以上皆是。 | D
70 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯施工檢查及運轉首重何項目？ (A)安全性 (B)可靠性 (C)穩定性 (D)舒適性。 | A
71 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯負載試驗應包括哪些？ (A)全載100%運轉 (B)50%，100%運轉 (C)0%，25%，75%運轉 (D)以上皆是。 | D
72 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 進水口低於地面之受水槽，其進水管口徑超過多少以上，應設置地上式接水槽或持壓閥或定流量閥？ (A)25㎜ (B)40㎜ (C)50㎜ (D)75㎜。 | C
73 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷器接地導線，線徑應不小於多少線徑 (A)14 (B)30 (C)60 (D)100 ㎟。 | A
74 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電纜配線時、採保護管保護時，其保護管路之內徑至少應大於電纜外徑的多少倍？ (A)1倍 (B)1.5倍 (C)2倍 (D)無規定。 | B
75 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電纜配在屋外，在用電場所範圍以外時，則自地面起至少多少距離應加保護管保護 (A)1m (B)1.5m (C)2m (D)3m。 | C
76 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電錶裝設之高度離地面應距離 (A)0.5~1m (B)1~1.5m (C)1.8~2m (D)2~2.5m。 | C
77 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 漏電斷路器高靈敏度與中靈敏度的分界點為多少？ (A)10mA (B)20mA (C)30mA (D)50mA。 | C
78 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 壁燈裝設高度離地面應為多高 (A)1500㎜ (B)1800㎜ (C)2100㎜ (D)2500㎜。 | C
79 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 一般按鈕開關裝設高度離地面應為多高？ (A)800㎜ (B)1000㎜ (C)1200㎜ (D)1500㎜。 | C
80 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯捲揚機，控制盤四週至少應留設多少維修操作空間？ (A)20公分 (B)30公分 (C)50公分 (D)80公分。 | B
81 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 建築高度超過50m設置中間水池，給水器具水壓不得超過多少？ (A)1㎏/㎠ (B)2.5㎏/㎠ (C)3.5㎏/㎠ (D)4.5㎏/㎠。 | C
82 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 啟斷容量IC(Interrupting Capacity)係指斷路器能安全啟斷，下列敘述何者為正確？ (A)最大負載電流值 (B)最大短路故障電流值 (C)最小負載電流值 (D)最小短路故障電流值。 | B
83 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 地下室水電、消防、空調(含冰水管及風管)施工圖高程檢討原則,為考慮洩水坡度，管路高程最優先檢討順序之管路為 (A)消防管 (B)泡沫管 (C)冰水幹管 (D)污排水幹管。 | D
84 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電導線施配完成後，依規定辦理低壓電路之絕緣電阻測試，新設時絕緣電阻， 建議以DC500V絕緣電阻計測試，其絕緣電阻應在 (A)100Ω以上 (B)1000Ω以上 (C)10000Ω以上 (D)1MΩ以上。 | D
85 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 一般測量接地電阻於特種接地時要求歐姆值多少以下為正確？ (A)10歐姆以下 (B)25歐姆以下 (C)50歐姆以下 (D)100歐姆以下。 | A
86 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 各層通氣支管與立管銜接高度，須高於最高衛生器具如洗面盆溢水面之上緣 (A)15㎝以上 (B)20㎝以上 (C)30㎝以上 (D)35㎝以上處接通氣支管。 | A
87 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 貫穿外牆之配管設置，以下何者為正確？ (A)穿越外牆之管路，可以預埋套管方式施工 (B)外牆施作完成後再以鑽孔機鑽孔配管 (C)於穿越外牆處，先行埋設過牆管，並加設止水環 (D)無須設置。 | C
88 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 漏電斷路器高速型動作，其動作時間為 (A)0.1秒 (B)0.2秒 (C)0.3秒 (D)0.4秒。 | A
89 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 漏電斷路器高靈敏度型其動作電流為 (A)10mA (B)20mA (C)30mA (D)40mA。 | C
90 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水槽應與四周牆壁維持多少間距 (A)10公分 (B)20公分 (C)40公分 (D)60公分。 | D
91 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水槽應與建築物平頂維持多少維修空間 (A)10公分 (B)20公分 (C)40公分 (D)60公分。 | D
92 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 額定能力內，當電路發生過電流時，能自動跳脫啟斷該電路，且不致使其本體失能之過電流保護裝置，稱之為 (A)接地 (B)斷路器 (C)搭接 (D)配電盤。 | B
93 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 線路或設備與大地有導電性之連接 (A)短路 (B)接地 (C)通電 (D)配電盤。 | B
94 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 具有框架、中隔板及門板，且裝有匯流排、過電流保護裝置等之封閉盤體，可於其盤面或背後裝上儀表、指示燈或操作開關等裝置 (A)配電盤 (B)匯流排 (C)保險絲 (D)管槽。 | A
95 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地工程種類有哪幾項？ (A)電氣設備非帶電金屬之外殼的接地 (B)電力系統的接地 (C)高壓避雷器與避電針的接地 (D)以上皆是。 | D
96 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地，稱為 (A)內線系統接地 (B)低壓電源系統接地 (C)設備與系統共同接地 (D)設備接地。 | A
97 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地，稱為 (A)內線系統接地 (B)低壓電源系統接地 (C)設備與系統共同接地 (D)設備接地。 | B
98 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 內線系統接地與設備接地共用一條接地電極導線或同一接地電極，稱為 (A)內線系統接地 (B)低壓電源系統接地 (C)設備與系統共同接地 (D)設備接地。 | C
99 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 將用電設備或器具之非帶電金屬部分加以接地，稱為 (A)內線系統接地 (B)低壓電源系統接地 (C)設備與系統共同接地 (D)設備接地。 | D
100 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 工程實務上接地系統接地線為何種顏色？ (A)紅色 (B)綠色 (C)黑色 (D)白色。 | B
101 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地系統採棒狀或管狀接地電極，其長度應為多少 (A)1公尺 (B)1.8公尺 (C)2.4公尺 (D)3公尺。 | C
102 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地電極若採鋼心包銅之棒狀接地電極，其直徑應為 (A)10毫米 (B)15毫米 (C)20毫米 (D)25毫米。 | B
103 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地若採板狀接地電極，其任一面與土壤接觸面積應達多少 (A)0.05平方米 (B)0.10平方米 (C)0.186平方米 (D)0.2平方米。 | C
104 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 接地極若採銅板，其厚度應達 (A)0.7毫米 (B)1毫米 (C)1.5毫米 (D)2毫米。 | C
105 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 埋設棒狀或管狀接地電極者，與土壤接觸長度應為 (A)0.9米 (B)1.2米 (C)2米 (D)2.4米。 | D
106 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷器簡稱叫 (A)LA (B)LB (C)LC (D)LD。 | A
107 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 下列何者為3公尺高度建築物要裝避雷針 (A)火藥庫 (B)可燃性液體倉庫 (C)可燃性氣體倉庫 (D)以上皆是。 | D
108 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針對一般建築物保護，其針尖與地面所形成的圓錐形保護範圍Θ角為幾度 (A)70度 (B)90度 (C)120度 (D)180度。 | C
109 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針對危險物品倉庫，其針尖與地面所形成的圓錐形保護範圍Θ角為幾度 (A)70度 (B)90度 (C)120度 (D)180度。 | B
110 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地極使用銅板面積為0.35平方公尺，其厚度應為多少 (A)0.7公厘 (B)1.0公厘 (C)1.4公厘 (D)1.8公厘。 | C
111 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地極使用銅板厚度1.4公厘時，其面積應為多少 (A)0.25平方公尺 (B)0.30平方公尺 (C)0.35平方公尺 (D)0.4平方公尺。 | C
112 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地極採用銅板之埋設深度，其頂部與地表面之距離應有 (A)1公尺 (B)1.5公尺 (C)2公尺 (D)3公尺。 | B
113 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 避雷針接地電阻達不到標準，採用並聯改善時，其管與管或板與板之間的間距應大於多少 (A)1公尺 (B)2公尺 (C)3公尺 (D)4公尺。 | B
114 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 建築物高度介於30~35公尺時，避雷針皆地導線應為多少公厘 (A)20平方 (B)40平方 (C)60平方 (D)80平方。 | C
115 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 美國線規導線施工，若現場缺少AWG20號導線，可以以何種導線代替 (A)AWG18 (B)AWG22 (C)AWG24 (D)AWG26。 | A
116 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 一般電氣使用的低壓導線，其耐電壓最少應為多少 (A)110V (B)220V (C)380V (D)600V。 | D
117 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 一般建築低壓配線，使用最多的為何種導線 (A)PVC (B)PE (C)BN (D)EP。 | A
118 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電纜線在屋外時，在用電場所範圍內地面算起至少應多少公尺予以保護 (A)1公尺 (B)1.5公尺 (C)2公尺 (D)2.5公尺。 | B
119 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 為減少金屬配管埋設影響建築物強度，其埋入混凝土之金屬管外徑，不可超過混凝土厚度的多少 (A)1/4 (B)1/3 (C)1/2 (D)無規定。 | B
120 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | PVC管不得使用於下列情形或場所 (A)於潮濕場所配置之管路系統 (B)作為照明燈具或其他設備之支撐 (C)易受外力損傷之場所 (D)以上皆是。 | D
121 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 非金屬管相互間及管與配件相接長度，若使用粘劑時，其重疊長度至少應管管路直徑的 (A)0.6倍 (B)0.8倍 (C)1倍 (D)1.2倍。 | B
122 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電氣配電纜時多少伏特以下的電纜可以施配在同一個電纜架上 (A)110V (B)220V (C)380V (D)600V。 | D
123 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 金屬導線槽不得裝設於下列何種場所 (A)易遭受外力損傷之處 (B)腐蝕性物質場所 (C)潮濕場所 (D)以上皆是。 | D
124 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 水平裝置的匯流槽，除裝置法確屬牢靠外，原則上應多大間距加裝固定支持 (A)1公尺 (B)1.5公尺 (C)2公尺 (D)3公尺。 | B
125 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 下列何者為低壓斷路器的名稱 (A)MCB (B)無熔絲開關 (C)NFB (D)以上皆是。 | D
126 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 斷路器框架容量(電流)簡稱為什麼 (A)AT (B)AF (C)IC (D)以上皆非。 | B
127 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 斷路器的額定電流(跳脫電流)簡稱為什麼 (A)AT (B)AF (C)IC (D)以上皆非。 | A
128 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 斷路器的啓斷容量簡稱為什麼 (A)AT (B)AF (C)IC (D)以上皆非。 | C
129 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 漏電斷路器簡稱為什麼 (A)NFB (B)ELCB (C)ACB (D)VCB。 | B
130 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 下列哪些場所為了安全安裝漏電斷路器 (A)建築或工程興建之臨時用電設備 (B)游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備 (C)公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路 (D)以上皆是。 | D
131 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 配電盤安裝時，下方基礎做高度較恰當的尺寸為 (A)5公分 (B)10公分 (C)20公分 (D)25公分。 | B
132 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 配電盤內銅牌RST三相依CNS 規定，R相為何種顏色 (A)紅色 (B)黑色 (C)藍色 (D)白色。 | A
133 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 配電盤內銅牌RST三相依CNS 規定，S相為何種顏色 (A)紅色 (B)黑色 (C)藍色 (D)白色。 | B
134 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 牆壁上靠近地面的插座、電話、網路出線口其配置高度應於樓地板上 (A)10公分 (B)20公分 (C)30公分 (D)40公分。 | C
135 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 一般醫院、機場皆有母子鐘(電子鐘)工程，電子鐘裝設高度應於樓地板上 (A)120cm (B)160cm (C)180cm (D)230cm。 | D
136 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯施工安裝除首重安全性以外，還需達到下列哪些功能 (A)耐震性 (B)耐火性 (C)低故障 (D)以上皆是。 | D
137 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯名稱Passenger Elevator是何種電梯 (A)載人(客)電梯 (B)載貨電梯 (C)人貨兩用電梯 (D)醫院病床電梯。 | A
138 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯名稱Freight Elevator是何種電梯 (A)載人(客)電梯 (B)載貨電梯 (C)人貨兩用電梯 (D)醫院病床電梯。 | B
139 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯名稱Passenger And Freight Elevator是何種電梯 (A)載人(客)電梯 (B)載貨電梯 (C)人貨兩用電梯 (D)醫院病床電梯。 | C
140 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯施工界面，在機械室、機坑都需預留維修電源，通常一般都是預留單相110V、多少安培的電流為恰當？ (A)5A (B)10A (C)15A (D)20A。 | C
141 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 電梯著樓時，車廂門打開，車廂底板與建築樓板不可有高差，其正負高度不可以超過 (A)5mm (B)10mm (C)20mm (D)25mm。 | A
142 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水池池底需設置清潔維修的集水坑，集水坑的尺寸應為多少 (A)5cm×5cm (B)10cm×10cm (C)20cm×20cm (D)30cm×30cm。 | D
143 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水池池底需設置清潔維修的集水坑，集水坑的深度應為多少 (A)5cm (B)10cm (C)20cm (D)25cm。 | B
144 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水池與屋頂水箱的儲水量為了防止停水缺水，其水量至少應為一天用水量的多少 (A)1/10 (B)2/10 (C)3/10 (D)4/10~2天。 | D
145 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水受水池與屋頂水箱的儲水量，設計送審時不得超過多少水量 (A)1天 (B)2天 (C)3天 (D)愈多愈好。 | B
146 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水地下室受水池的儲水量最少需維持一天用水量的多少 (A)1/10 (B)2/10 (C)3/10 (D)4/10。 | B
147 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 蓄水池進水應採跌水式，進水管之管口，應高出溢水面一個管徑以上，並不得小於 (A)20公厘 (B)40公厘 (C)50公厘 (D)60公厘。 | C
148 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 屋頂水箱設置高度必須至少高於屋頂(A)0.5公尺(B)1公尺(C)2公尺(D)3公尺。 | C
149 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水水池頂端應設置清潔人孔，其尺寸應為 (A)20cm×20cm (B)40cm×40cm (C)50cm×50cm (D)60cm×60cm。 | D
150 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 自來水蓄水池池內的淨水深度不得小於 (A)10cm (B)20cm (C)40cm (D)60cm。 | D
151 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 給水管路施工完成應加水壓測試，試驗壓力不得小於10㎏/㎡或工作壓力的多少倍 (A)1倍 (B)1.5倍 (C)2倍 (D)3倍。 | B
152 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | PVC管的試水壓力依CNS 4053-1，其壓力應不超過 (A)10㎏/㎡ (B)9㎏/㎡ (C)8㎏/㎡ (D)7.6㎏/㎡。 | D
153 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 排水管徑洩水坡度依技術規範管徑75mm以下者，其洩水坡度應為 (A)1/50 (B)1/100 (C)1/150 (D)1/200。 | A
154 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 排水管徑洩水坡度依技術規範管徑100mm以上者，其洩水坡度應為 (A)1/50 (B)1/100 (C)1/150 (D)1/200。 | B
155 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 管路連接不管管路彎管、分管，連接的角度原則上皆應為 (A)45度 (B)90度 (C)直接彎管 (D)以上皆非。 | A
156 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 排水管試水試壓採用何種方式 (A)全部測試 (B)分段測試 (C)分層測試 (D)以上皆是。 | D
157 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 排水管路採滿水測試時，水壓至少要站壓多少時間 (A)10分鐘 (B)20分鐘 (C)40分鐘 (D)60分鐘。 | D
158 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 排水管採分層分段測試時，除管內灌滿水外需再增加多少水柱壓力 (A)1公尺 (B)2公尺 (C)3公尺 (D)3.3公尺。 | D
159 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 1標準冷凍噸等於多少BTUH？ (A)6000BTUH (B)8000BTUH (C)10000BTUH (D)12000BTUH。 | D
160 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 1標準冷凍噸國際公制單位等於多少KW (A)1.8KW (B)2.5KW (C)3.0KW (D)3.5KW。 | D
161 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 冷氣機的性能係數稱為 (A)EER (B)COP (C)CSPF (D)IPLV。 | B
162 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 製冷或製熱能力KW/電力消耗KW稱為 (A)EER (B)COP (C)CSPF (D)IPLV。 | B
163 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | COP愈高代表冷氣機何意義 (A)愈省電 (B)愈耗電 (C)與耗電無關 (D)以上皆非。 | A
164 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 冷氣機的季節性能係數稱為 (A)EER (B)COP (C)CSPF (D)IPLV。 | C
165 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | CSPF愈高代表冷氣機何義 (A)愈省電 (B)愈耗電 (C)與耗電無關 (D)以上皆非。 | A
166 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 現行冷氣機的能力單位都改成國際公制單位，稱之為 (A)BTUH (B)KcalH (C)KW (D)KWH。 | C
167 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 個別方式的冷氣機是指何種冷氣機 (A)窗型冷氣 (B)分離式冷氣 (C)箱型冷氣 (D)以上皆是。 | D
168 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 建築物引進光纜數超過什麼規模要設電信機房 (A)14芯 (B)24芯 (C)36芯 (D)48芯。 | D
169 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 管線穿越外牆連續壁之過牆管施工時，過牆管外端配管應該如何施配 (A)水平配管 (B)向下S配管 (C)向上S配管 (D)無規定。 | B
170 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 機水電管線穿越建築物伸縮縫時，機水電管線應施作 (A)可撓性防水軟管 (B)止水還 (C)避震器 (D)以上皆非。 | A
171 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 機水電管線施工影響天花板高程，管線穿越應依下列原則或依據結構設計規定 (A)1/3L不能穿 (B)1/2L不能穿 (C)都不能穿 (D)以上皆非。 | A
172 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 機水電管線施工影響天花板高程，管線穿越應依下列原則或依據結構設計規定 (A)1/4L不能穿 (B)1/2L不能穿 (C)都不能穿 (D)以上皆非。 | A
173 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 台電配電場所知面積需求依總樓地板面積8000~10000平方公尺，其面積應為多少？ (A)40平方公尺 (B)28平方公尺 (C)20平方公尺 (D)16平方公尺。 | A
174 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 台電配電場所之面積需求，依總樓地板面積4000~6000平方公尺，其面積應為多少 (A)40平方公尺 (B)28平方公尺 (C)20平方公尺 (D)16平方公尺。 | C
175 | 單元二：第九章 建築物機水電施工及檢驗基準 | 台電配電場所室內之長與寬均不得小於多少公尺 (A)2公尺 (B)2.5公尺 (C)3公尺 (D)3.5公尺。 | D